## HV10
HNC Electric HV10 Hızlı Kurulum Klavuzu
Par No | Parametre İsmi | Açıklama
08.05 | Fabrika ayarlarına alma | 0: İşlem yok 1: Tüm paremetreler fabrika ayarlarına geri döndürülür. 2: Arıza kayıtlarını temizle.（d-19～d-24）
00.00 | Makro Modu | 0: Genel model (Fabrika Ayarı) 1: Tek pompa sabit basınçlı su besleme modu 2: Ayrılmış 3: Ayrılmış 4: Gravür makinesi modu
00.01 | Kontrol Modu | 0: VF kontrolü (Fabrika Ayarı) 1: Advanced V/F kontrolü 2::Vektör kontrolü
00.02 | Start/Stop Kaynağı | 0: Tuş takımı (Fabrika Ayarı) 1: Terminal çalıştırma 2: Haberleşme Modbus
00.03 | Frekans kaynağı seçimi | 0: Tuş takımı potansiyometresi (Fabrika Ayarı) 1: Dijital ayar 1,Tuş takımı ▲ ve ▼ tuşları ile ayarlayın 2: Dijital ayar 2,Tuş takımı ▲ ve ▼ tuşları ile ayarlayın 3: AI analog giriş (0 ～ 10V/0 ～ 20mA) 4: Çoklu hız ayarı 5: - 6: Haberleşme Not: 4 numara seçildğinde 01.15'te mod seçilir.
00.04 | Maksimum Frekans | 50.00 Hz (Fabrika Ayarı)
00.05 | Üst Frekans Limiti | 50.00 Hz (Fabrika Ayarı)
00.06 | Alt Frekans Limiti | 00.00 Hz (Fabrika Ayarı)
0007 | Alt sınır frekansı çalıştırma | 0 Sıfır hızda çalışma 1: Alt sınır frekansında çalışıyor 2: Durdu
00.10 | Hızlanma Zamanı | 0.1～999.9S 0.4～4.0KW - 7.5sn 5.5～7.5KW - 15.0sn
00.11 | Yavaşlama Zamanı
00.14 | Tork Değeri | 0.1 ～30.0%
01.00 | Start Modu | 1.Bit 0: Başlangıç ​​frekansından başlayarak(Fabrika Ayarı) 1: Önce DC frenleme ve ardından başlangıç ​​frekansından başlayarak 2.bit Elektrik kesintisi veya anormal yeniden başlatma modu 0: Geçersiz (Fabrika Ayarı) 1: Başlangıç ​​frekansından başlayarak
01.01 | Start Frekansı | 1.0 Hz (Fabrika Ayarı)
01.04 | Stop Modu | 0: Durdurmak için yavaşlama (Fabrika Ayarı) 1: Serbest duruş
00.023 | Kullanıcı şire tanımlama | 2 Dijit ve üzeri bir değer girin ve cihazı yeniden başlatın
04.00 | Motor Nominal Voltajı | Plakasındaki değer girilir.
04.01 | Motor Nominal Akımı | Plakasındaki değer girilir.
04.02 | Motor Nominal Devri | Plakasındaki değer girilir.
04.03 | Motor Nominal Frekansı | Plakasındaki değer girilir.
04.17 | Motor Nominal Gücü (KW) | Plakasındaki değer girilir.
01.17 | Sabit Hız 1 | 10.00 Hz (Fabrika Ayarı)
01.18 | Sabit Hız 2 | 10.00 Hz (Fabrika Ayarı)
01.19 | Sabit Hız 3 | 15.00 Hz (Fabrika Ayarı)
01.09 | İleri JOG frekansı | 10.00 Hz (Fabrika Ayarı) 0 ～50 Hz Aralığında
01.10 | Geri JOG frekansı | 10.00 Hz (Fabrika Ayarı) 0 ～50 Hz Aralığında
01.11 | JOG Hızlanma zamanı | 10.0sn (Fabrika Ayarı) 0.1 ～999.9 sn
01.12 | JOG Yavaşlama zamanı
02.13 | DI1 girişinin çalışma modu (İleri Yön) | 0: Boşta kontrol terminali 1: İleri JOG 2: Ters JOG 3: İleri (FWD) 4: Geri (GERİ) 5: Üç telli çalışma kontrolü 6. Serbest durma kontrolü 7: Harici STOP sinyal girişi (STOP) 8: Harici sıfırlama sinyali girişi (RST) 9: Harici hata normalde açık (NO) girişi 10: Frekans artış komutu (UP) 11: Frekans azaltma komutu (AŞAĞI) 13: Çok kademeli hız seçimi S1 14: Çok kademeli hız seçimi S2 15: Çok kademeli hız seçimi S3 16: Çalıştır komutu kanalı terminal seçimi 17: Çalıştır komutu kanalı modbus seçimi 18: Durduğunda DC frenleme Komutu 19: Frekans komutu AI olarak değiştirilir 20: Frekans komutu dijital frekans 1'e değiştirilir 21: Frekans komutu dijital frekans 2'ye değiştirilir 22: - 23: Sayaç temizleme sinyali 24: Sayaç tetik sinyali 25: Zamanlayıcı sıfırlama sinyali 26: Zamanlama tetikleme Sinyali 27: Hızlanma ve yavaşlama zaman grubunu seçin 28: Sarkaç frekansı duraklaması (mevcut frekansta dur) 29: Sarkaç frekansı sıfırlama (merkez frekansına dönüş) 30: Harici durdurma/sıfırlama sinyali girişi (STOP/RST)
02.14 | DI2 girişinin çalışma modu (Geri Yön)
02.15 | DI3 girişinin çalışma modu
02.16 | DI4 girişinin çalışma modu
02.17 | DI5 girişinin çalışma modu
02.19 | Güç açıldığında çalışma | 0: Güç açıldığında terminal çalıştırma komutu geçersiz (Fabrika Ayarı) 1: Terminal çalıştırma komutu, güç açıkken geçerlidir
02.29 | Giriş Logic Durumu NO/NC | Örnek; DI3 girişi NC yapılmak istenirse; 0000100 Binary kodu, Hex koduna çevir. 00001000 = 4 ayar girilecek parametre 4'dür
02.20 | RO1 çıkışını çalışma modu (TA-TC) (Hata Çıkışı) | 0: - 1: İnverter çalışmaya hazır 2: İnverter çalışıyor 3. İnverter sıfır hızda çalışıyor 4: Harici arıza durdurma 5: Frekans çevirici hatası 6. Frekans/hız varış sinyali (FAR) 7: Frekans/Hız Seviyesi Tespit Sinyali (FDT) 8: Çıkış frekansı üst sınıra ulaşır 9: Çıkış frekansı alt sınıra ulaştı 10: İnverter aşırı yük ön alarmı 11: Zamanlayıcı taşma sinyali 12: Sayaç algılama sinyali 13: Sayaç sıfırlama sinyali 14: Yardımcı motor 15: İleri 16: Geri 17: Frekans, hız algılama seviyesine ulaştığında çıkış
02.21 | Y1 Çıkışının çalışma modu (Atama Yok)
04.07 | Soğutma Fanı Kontrol | 0: Otomatik kontrol modu 1: Güç açıkken her zaman çalışır
04.16 | Motor Tanıtma | 0: Eylem yok 1: Statik ayar 2: Yüksüz tam ayar
d-00 | Çıkış frekansı (Hz) | 0.0～999.9Hz
d-01 | Set frekansı (Hz) | 0.0～999.9Hz
d-02 | Çıkış gerilimi(V) | 0～999V
d-03 | DC Bara gerilim(V) | 0～999V
d-04 | Çıkış akımı(A) | 0.0～999.9A
d-05 | Motor hızı (rpm) | 0～60000rpm
d-06 | Analog giriş AI1 (V/mA) | 0.00～10.00V/0.00～20.00mA
d-08 | Analog çıkış AO (V/mA) | 0.00～10.00V/0.00～20.00mA
d-10 | PID basınç ayar değeri | 0.00～10.00V/0.00～99.99(MPa、Kg)
d-11 | PID geri bildirim değeri | 0.00～10.00V/0.00～99.99(MPa、Kg)
d-13 | Giriş terminal durumu

## HV100
HNC Electric HV100 Hızlı Kurulum Klavuzu
Par No | Parametre İsmi | Açıklama
14.12 | Fabrika ayarlarına alma | 0: İşlem yok 1: Motor paremetreleri dışındaki tüm paremetreler fabrika ayarlarına geri döndürülür. 2: Tüm paremetreler fabrika ayarlarına geri döndürülür. 3: Arıza kayıtlarını temizle.
00.01 | Makro Modu | 0: Genel Mod (Fabrika Ayarı) 1: Tek pompa sabit basınçlı su besleme modu 2: İki güçte bir inverter (1 değişken frekans pompa +2 güç frekansı pompası) su besleme modu 3: Üç pompa döngüsü yumuşak başlatma (3 değişken frekans pompalar) su besleme modu 4: Solar pompa su besleme modu 5: CNC takım tezgahı kontrol modu 6: Yangın devriye modu 7: EPS güç modu Not: Lütfen ayarlamadan önce parametreleri sıfırlayın makro fonksiyonlar.
00.02 | Kontrol Modu | 0: Common V/F Kontrolü (Manuel tork artışı) (Fabrika Ayarı) 1: Advanced V/F Kontrolü (Otomatik tork artışı) 2: SVC modu (SVC) 3: Ayrılmamış 4: Separatable V/F Kontrolü Not: Bu parametre başlatılamıyor, lütfen manuel olarak değiştirin.
00.03 | Start/Stop Kaynağı | 0: Tuş takımı (Fabrika Ayarı) 1: Terminal çalıştırma 2: Haberleşme Modbus
00.04 | Frekans A kaynağı seçimi | 0: Dijital ayar 1,Tuş takımı ▲ ve ▼ tuşları ile ayarlayın 1: Dijital ayar 2,Tuş takımı ▲ ve ▼ tuşları ile ayarlayın 2: Haberleşme 3: AI1 analog giriş（0～10V/20mA） 4: AI2 analog giriş（0～10V） 5: Pals girişi（0～50KHZ） 6: Basit PLC 7: Çoklu hız ayarı 8: PID kontrolü 9: Tuş takımı potansiyometresi (Fabrika Ayarı) 10: MPPT çalışma (güneş enerjili su pompası) 11: Harici tuş takımı potansiyometresi
00.12 | Maksimum Frekans | 50.00 Hz (Fabrika Ayarı)
00.13 | Üst Frekans Limiti | 50.00 Hz (Fabrika Ayarı)
00.14 | Alt Frekans Limiti | 00.00 Hz (Fabrika Ayarı)
00.16 | Hızlanma Zamanı | 0.1 ～3600.0S 0.4 ～4.0kW 7.5 sn 5.5 ～30.0kW 15.0 sn 37～132kW 30.0 sn 160～630kW 60.0 sn
00.17 | Yavaşlama Zamanı
05.01 | Tork Değeri | 0.1 ～30.0%
01.00 | Start Modu | 0: Başlangıç ​​frekansından başlayarak (Fabrika Ayarı) 1: Önce DC frenleme ve ardından başlangıç ​​frekansından başlayarak 2: Hız izleme ile başlatma (Flying Start)
01.01 | Start Frekansı | 1.0 Hz (Fabrika Ayarı)
01.08 | Stop Modu | 0: Durdurmak için yavaşlama (Fabrika Ayarı) 1: Serbest duruş
00.023 | Kullanıcı şire tanımlama | 2 Dijit ve üzeri bir değer girin ve cihazı yeniden başlatın
02.01 | Motor Nominal Gücü (KW) | Plakasındaki değer girilir.
02.02 | Motor Nominal Frekansı | Plakasındaki değer girilir.
02.03 | Motor Nominal Devri | Plakasındaki değer girilir.
02.04 | Motor Nominal Voltajı | Plakasındaki değer girilir.
02.05 | Motor Nominal Akımı | Plakasındaki değer girilir.
09.06 | Sabit Hız 1 | 5.0 Hz (Fabrika Ayarı)
09.07 | Sabit Hız 2 | 10.00 Hz (Fabrika Ayarı)
09.08 | Sabit Hız 3 | 15.00 Hz (Fabrika Ayarı)
01.20 | İleri JOG frekansı | 10.00 Hz (Fabrika Ayarı) 0 ～50 Hz Aralığında
01.21 | Geri JOG frekansı | 10.00 Hz (Fabrika Ayarı) 0 ～50 Hz Aralığında
01.22 | JOG Hızlanma zamanı | 10.0sn (Fabrika Ayarı) 0.1 ～999.9 sn
01.23 | JOG Yavaşlama zamanı
02.16 | Motor Tanıtma | 0: Eylem yok 1: Statik ayar 2: Yüksüz tam ayar
07.00 | DI1 girişinin çalışma modu (İleri Yön) | 0: Yok 1: İleri dönüş kontrolü (FWD) 2: Ters dönüş kontrolü (REV) 3: Üç telli kontrol 4: İleri jog kontrolü 5: Geri jog kontrolü 6: Serbest durma kontrolü 7: Harici dinlenme sinyali girişi (RST) 8: Harici ekipman hatası normalde açık (NO) girişi 9: Harici ekipman hatası normalde kapalı (NC) girişi 10: Acil durdurma işlevi (en yüksek hızda fren yapın) 11: Harici durdurma kontrolü 12: Frekans artış kontrolü (UP) 13: Frekans düşürme kontrolü(AŞAĞI) 14: YUKARI/AŞAĞI terminal frekansı temiz 15: Çoklu hız seçimi1 16: Çoklu hız seçimi2 17: Çoklu hız seçimi3 18: Çoklu hız seçimi4 19: Hızlanma/Aralık zamanı seçimi TT1 20: Hızlanma/Aralık zamanı seçimi TT2 21: Komut1'i çalıştırın 22: Komut2'yi çalıştırın 23: Yasak hızlanma/yavaşlama 24: İnverter çalıştırma yasak komutu 25: Tuş takımı çalıştırma komutuna geç 26: Terminal çalıştırma komutunu değiştir 27: İletişim çalıştırma komutunu değiştir 28: Yardımcı frekans sıfırlama 29: Frekans kaynağı A, K*Ｂ konumuna geçer 30: Frekans kaynağı A, Ａ＋K*Ｂ konumuna geçer 31: Frekans kaynağı A, Ａ-K*Ｂ konumuna geçer 32: Ayrılmış 33: PID kontrol girişi 34: PID kontrol duraklaması 35: Salınım frekansı kontrol girişi 36: Salınım frekansı kontrol duraklaması 37: Dinlenme Swing frekans durumu 38: PLC kontrol girişi 39: PLC duraklatma 40: PLC sıfırlama 41: Sayım izni sinyali 42: Tetik sinyalini say 43: Zamanlama tetik sinyali 44: Zamanlama izni sinyali 45: Darbe frekansı sinyali (yalnızca HDI için geçerlidir) 46: Uzunluk boşluğu 47: Uzunluk sayma sinyali (yalnızca HDI için geçerlidir) 48: Hız tork anahtarı 49: Tork kontrolü yasak 50～57: Ayrılmış 58: Başlat/Durdur 59: İşletme izinleri 60: Kilit1 61: Kilit2 62: Kilit2 63: PFC başlat/durdur 64: Frekans kaynağı A, B'ye geçirilir ve çalıştırılır 65: PID 1, PID 2'ye geçer
07.01 | DI2 girişinin çalışma modu (Geri Yön)
07.02 | DI3 girişinin çalışma modu (İleri Yön Jog)
07.03 | DI4 girişinin çalışma modu (RESET Sinyali)
07.04 | DI5 girişinin çalışma modu (Harici Hata Sinyali NO)
07.05 | DI6 girişinin çalışma modu (Atama Yok)
07.06 | DI7 (HDI) girişinin çalışma modu (Pals Girişi)
07.09 | Güç açıldığında çalışma | 0: Güç açıldığında terminal çalıştırma komutu geçersiz (Fabrika Ayarı) 1: Terminal çalıştırma komutu, güç açıkken geçerlidir
07.10 | Giriş Logic Durumu NO/NC | Örnek; DI3 girişi NC yapılmak istenirse; 0000100 Binary kodu, Hex koduna çevir. 00001000 = 4 ayar girilecek parametre 4'dür
07.18 | Y1 Çıkışının çalışma modu (Atama Yok) | 0: Boş 1: İLERİ çalıştırma 2: DEVİR çalıştırma 3: Hata çıkışı 4 Frekans/hız algılama sinyali (FDT1) 5: Frekans/hız algılama sinyali (FDT2) 6: Frekans/hız varış sinyali (010R) 7: İnverterin sıfır hızda çalışması göstergesi 8: Çıkış frekansı üst sınırı 9: Çıkış frekansı alt sınırı 10: Ayarlanan frekansın alt sınır değeri Çalışma süresi 11: İnverter aşırı yük alarm sinyali 12: Sayaç algılama çıkışı 13: Sayaç sıfırlama çıkışı 14: İnverter çalışmaya hazır 1 15: Programlanabilir çok hızlı çalışma bir döngü 16: Programlanabilir çok hızlı kademeli çalışma Tamamlandı 17: Salınım frekansı üst ve alt limiti 18: Akım sınırlama işlemi 19: Aşırı gerilim durdurma eylemi 20: Düşük voltaj kilitleme durdurma 21: Uyumak 22: Alarm sinyali (PID bağlantısının kesilmesi, RS485 iletişim hatası, tuş takımı iletişim hatası, EEFROM okuma ve yazma hatası, kodlayıcı bağlantı kesilmesi alarmı, vb.) 23: AI1＞AI2 24: uzunluk erişim çıkışı 25: Zamanlama zamanı geldi 26: Dinamik frenleme eylemi 27: DC frenleme eylemi 28: Akı frenlemesi iş başında 29: Tork sınırlandırılıyor 30: Aşırı tork göstergesi 31: Yardımcı motor 1 32: yardımcı motor 2 33: Birikmiş çalışma süresine ulaşıldı 34～49: Çok kademeli hız veya basit PLC işlemi aşama numarası göstergesi 50: Çalışan gösterge sinyali 51: Sıcaklığa ulaşıldı göstergesi 52: İnverter durduğunda veya çalıştığında gösterge sıfır hız 53: ayrılmış 54: ayrılmış 55: İletişim ayarları 56: İnverter çalışmaya hazır 2 57: AI1 giriş limiti aşıldı 58: Çıkış akımı sınırı aşıyor 59: Kilit 1 çıkışı 60: Kilitleme 2 çıkışı 61: Kilitleme 3 çıkışı 62: Frekans ve akım algılama seviyesi olduğunda çıkış aynı anda varmak
07.19 | Y2 Çıkışının çalışma modu (Atama Yok)
07.20 | RO1 çıkışını çalışma modu (TA1-TB1-TC1) (Hata Çıkışı)
07.21 | RO2 çıkışını çalışma modu (TA2-TB2-TC2) (Atama Yok)
12.08 | Soğutma Fanı Kontrol | 0: otomatik kontrol modu (Fabrika Ayarı) 1: Açılış sırasında her zaman çalışıyor 2. Fan, sıcaklık belirtilenden daha yüksek olduğunda çalışacaktır.50 ℃ ve 45 ℃'den düşük sıcaklık olduğunda fan çalışmaz .
d-00 | Çıkış frekansı (Hz) | 0.0～999.9Hz
d-01 | Set frekansı (Hz) | 0.0～999.9Hz
d-05 | Çıkış akımı(A) | 0.0～999.9A
d-06 | Çıkış gerilimi(V) | 0～999V
d-08 | Motor hızı (rpm) | 0～60000rpm
d-12 | DC Bara gerilim(V) | 0～999V
d-13 | Giriş gerilimi(V) | 0～999V
d-14 | PID basınç ayar değeri | 0.00～10.00V/0.00～99.99(MPa、Kg)
d-15 | PID geri bildirim değeri | 0.00～10.00V/0.00～99.99(MPa、Kg)
d-16 | Analog giriş AI1 (V/mA) | 0.00～10.00V/0.00～20.00mA
d-17 | Analog giriş AI2 (V) | 0.00～10.00V
d-18 | Darbe frekans girişi (KHz) | 0.00～50.00kHz
d-19 | Analog çıkış AO1(V/mA) | 0.00～10.00V/0.00～20.00mA
d-20 | Analog çıkış AO2(V) | 0.00～10.00V
d-21 | Giriş terminal durumu | 0 ~ 7fh Not: İkiliye genişletildikten sonra, şu anlama gelir HDI/DI6/DI5/DI4/DI3/DI2/DI1 (yüksekten düşüğe) =

## HV480-610
HNC Electric HV480 ve HV610 Hızlı Kurulum Kılavuzu
Par No | Parametre İsmi | Açıklama
F0-47 | Fabrika ayarlarına alma | 0:İşlem yok 1001:Motor paremetreleri dışındaki tüm paremetreler fabrika ayarlarına geri döndürülür 1002:Tüm paremetreler fabrika ayarlarına geri döndürülür.
F0-01 | Kontrol Modu | 0:Açık çevrim vektör kontrolü yok 1:Kapalı çevrim vektör kontrolü 2: V/F kontrolü (Fabrika Ayarı)
F0-02 | Start/Stop Kaynağı | 0: Tuş takımı (Fabrika Ayarı) 1: Terminal çalıştırma 2: Haberleşme Modbus
F0-03 | Frekans kaynağı seçimi | 0:Tuş takımı potansiyometresi 1 1:Tuş takımı potansiyometresi 2 (Fabrika Ayarı) 2:Al1 analog giriş（0～10V） 3:Al2 analog giriş（0～10V/4～20mA） 4:Al3 analog giriş (±10V / ±(4~20mA)） 5: Pals girişi（0～100KHZ） 6:Çoklu hız ayarı 7:Basit PLC 8:PID 9:Haberleşme
F0-16 | Maksimum Frekans | 50.00Hz～500.00Hz(F0-25=2) 50.0Hz～3200.0Hz(F0-25=1)
F0-18 | Üst Frekans Limiti | 50.00 Hz (Fabrika Ayarı)
F0-20 | Alt Frekans Limiti | 00.00 Hz (Fabrika Ayarı)
F0-10 | Hızlanma Süresi | 0.00s～650.00s(F0-12=2) 0.0s～6500.0s(F0-12=1) 0s～65000s(F0-12=0)
F0-11 | Yavaşlama Süresi
F3-01 | Tork Değeri | 0.00 = Otomatik tork artışı 0.1 ～30.0%
F6-00 | Start Modu | 0: Başlangıç ​​frekansından başlayarak (Fabrika Ayarı) 1: Önce DC frenleme ve ardından başlangıç ​​frekansından başlayarak 2: Hız takibi yapılarak başlatılır (Flying Start)
F6-01 | Hız izleme Modu | 0: Kapatma frekansından başlatma 1: Sıfır hızdan başlatma 2: Maksimum frekanstan başlayarak
F6-03 | Start Frekansı | 0.0 Hz (Fabrika Ayarı)
F0-14 | Stop Modu | 0: Durdurmak için yavaşlama (Fabrika Ayarı) 1: Serbest duruş
F0-46 | Kullanıcı şire tanımlama | 2 Dijit ve üzeri bir değer girin ve cihazı yeniden başlatın
F1-01 | Motor Nominal Gücü (KW) | Plakasındaki değer girilir.
F1-02 | Motor Nominal Voltajı | Plakasındaki değer girilir.
F1-03 | Motor Nominal Akımı | Plakasındaki değer girilir.
F1-04 | Motor Nominal Frekansı | Plakasındaki değer girilir.
F1-05 | Motor Nominal Devri | Plakasındaki değer girilir.
F5-00 | X1 girişinin çalışma modu | 0: işlev yok 1: ileri çalıştır FWD veya çalıştır komutu 2: ters çalışma REV veya ters çalışma yönü (not: 1 ve 2 olarak ayarlandığında, F5 - 11 ile birlikte kullanılmalıdır. ayrıntılar için lütfen işlev kodu parametrelerinin açıklamasına bakın) 3: üç telli çalışma kontrolü 4: İleri JOG（FJOG 5: ters JOG（RJOG） 6: terminal YUKARI 7: terminal AŞAĞI 8: serbest frenleme 9: hata sıfırlama (RESET) 10: operasyonun askıya alınması 11: harici arıza normalde açık giriş 12: Çoklu hız seçimi 1 13: Çoklu hız seçimi 2 14: Çoklu hız seçimi 3 15: Çoklu hız seçimi 4 16: hızlanma ve yavaşlama zamanı seçim terminali 1 17: hızlanma ve yavaşlama zamanı seçim terminali 2 18: frekans kaynağı anahtarlama 19: YUKARI / AŞAĞI ayarı temizlendi (terminal klavyesi) 20: kontrol komutu anahtarlama terminali 1 21: hızlanma ve yavaşlama yasağı 22: PID duraklaması 23: PLC durum sıfırlama 24: frekans salınımı askıya alındı 25: sayaç girişi 26: sayaç sıfırlama 27: uzunluk sayım girişi 28: uzunluk sıfırlama 29: tork kontrolü yasak 30: PULSE frekans girişi (sadece X5 için geçerli) 31: rezervasyonlar 32: doğru akım freni hemen 33: harici arıza normalde kapalı giriş 34: frekans modifikasyonu etkin 35: PID eyleminin yönü tersine çevrilir 36: harici frenleme terminali 1 37: kontrol komutu anahtarlama terminali 2 38: PID integral askıya alındı 39: X frekans kaynağı önceden ayarlanmış frekansa geçer 40: frekans kaynağı Y ve ön ayarlı frekans anahtarı 41: motor seçim terminali 1 42: rezervasyonlar 43: PID parametre değiştirme 44: kullanıcı tanımlı arıza 1 45: kullanıcı tanımlı arıza 2 46: hız kontrolü / tork kontrolü anahtarlaması 47: Acil durdurma düğmesi 48: Harici frenleme terminali 2 49: yavaşlama DC freni 50: bu çalışma süresi silinir 51: 2 - telli / 3 - telli anahtar 52: Ters çevirme yasağı 53: sıfır hız fonksiyonu 54: Frekans kaynağı anahtarlama 2 55: frekans kaynağı çok segmentli hıza geçer
F5-01 | X2 girişinin çalışma modu
F5-02 | X3 girişinin çalışma modu
F5-03 | X4 girişinin çalışma modu
F5-04 | X5 girişinin çalışma modu
F5-05 | X6 girişinin çalışma modu
F5-06 | X7 girişinin çalışma modu
F4-00 | FM terminal çıkış modu seçimi | 0: sinyal çıkışı 1. anahtar çıkışı
F4-01 F4-02 F4-03 F4-04 | FM anahtarı çıkış gücü seçimi Kontrol paneli rölesi 1'in fonksiyon seçimi (T/A-T/B-T/C) Kontrol paneli rölesi 2'nin fonksiyon seçimi (T/A-T/B-T/C) DO1 çıkış fonksiyonu seçimi | 0: çıkış yok 1: frekans invertörü çalışıyor 2: hata çıkışı (serbest kapatma için hata) 3: frekans seviyesi algılama FD t1 çıkışı 4: frekans gelişi 5: sıfır hızda çalışma (kapatma sırasında çıkış yok) 6: motor aşırı yük ön alarmı 7: frekans invertörü aşırı yük ön alarmı 8: ulaşmak için sayım değerini ayarlayın 9: belirtilen sayım değeri gelir 10: uzunluk gelir 11: PLC döngüsü tamamlandı 12: birikmiş çalışma süresi varış 13: frekans sınırı 14: tork sınırı 15: operasyonel hazırlık 16: AI1>AI2 17: üst sınır frekansına ulaşıldı 18: alt limit frekansına ulaşıldı (çalışma ile ilgili) 19: düşük voltaj durumu çıkışı 20: haberleşme ayarları 21: konumlandırma tamamlandı (rezerv) 22: konumlandırma yaklaşımı ( rezerv) 23: 2'de sıfır hız çalışması (kapatma sırasında çıkış) 24: kümülatif güç açma süresi gelir 25: frekans seviyesi algılama FD T2 çıkışı 26: frekans 1 çıkışa ulaşır 27: frekans 2 çıkışa ulaşır 28: akım 1 çıkışa ulaşır 29: akım 2 çıkışa ulaşıyor 30: düzenli olarak çıkışa varıyor 31: AI1 girişi aşımı 32: düşen yük 33: ters işlem 34: sıfır akım durumu 35: modül sıcaklığına ulaşıldı 36: çıkış akımı limiti aştı 37: alt limit frekansına ulaşıldı (kapatma da çıktı) 38: alarm çıkışı (tüm arızalar) 39: motor aşırı sıcaklık ön alarmı 40: çalışma süresi geldi 41: arıza çıkışı (serbest kapatma ve düşük voltaj için arıza çıkışı vermez) 42: AI1 alt limit çıkışından daha düşük, alt limit F4 - 37 43: AI1 üst limit çıkışı üzerinde, üst limit F4 - 38 44: AI2 alt limit çıkışından daha düşük, alt limit F4 - 37 45: AI2 üst limit çıkışı üzerinde, üst limit F4 - 38
F4-06 F4-07 F4-08 | FM puls çıkış fonksiyonu seçimi AO1 çıkış fonksiyonu seçimi AO2 çıkış fonksiyonu seçimi | 0: çalışma frekansı 1: frekansı ayarla 2: Çıkış akımı 3: çıkış torku (torkun mutlak değeri) 4: çıkış gücü 5: Çıkış gerilimi 6: PULSE girişi (100.0kHz'e karşılık gelen %100,0) 7: AI1 8: AI2 9: AI3 10: uzunluk 11: değerleri hatırlama 12: iletişim ayarları 13: motor hızı 14: çıkış akımı (100.0 % karşılık gelen 1000.0A) 15: çıkış gerilimi (100.0 % karşılık 1000.0V) 16: çıkış torku (gerçek tork değeri)
F4-09 | FM puls çıkışı maksimum frekansı | 0.01kHz～100.00kHz
F0-35 | Soğutma Fanı Kontrol | 0: Otomatik kontrol modu 1: Güç açıkken her zaman çalışır
U0-00 | Çıkış frekansı (Hz) | 0.0～999.9Hz
U0-01 | Set frekansı (Hz) | 0.0～999.9Hz
U0-02 | DC Bara gerilim(V) | 0～999V
U0-03 | Çıkış gerilimi(V) | 0～999V
U0-04 | Çıkış akımı(A) | 0.0～999.9A
U0-05 | Çıkış gücü (kW) | 0.1kW
U0-06 | Çıkış torku (%) | 0.1%
U0-07 | Giriş terminal durumu | 0 ~ 7fh Not: İkiliye genişletildikten sonra, şu anlama gelir HDI/DI6/DI5/DI4/DI3/DI2/DI1 (yüksekten düşüğe) =
U0-08 | Çıkış terminal durumu
U0-09 | Analog giriş AI1 (V) | 0.00～10.00V
U0-10 | Analog giriş AI2 (V/mA) | 0.00～10.00V/0.00～20.00mA
U0-11 | Analog giriş AI3 (V) | 0.00～10.00V
U0-14 | Motor hızı(rpm) | 0～60000rpm
U0-15 | PID basınç ayar değeri | 0.00～10.00V/0.00～99.99(MPa、Kg)
U0-16 | PID geri bildirim değeri | 0.00～10.00V/0.00～99.99(MPa、Kg)
U0-18 | Darbe frekans girişi (KHz)

## VFD Haberleşme
ModBUS Adresleri | HV10 |  |  |  | HV100 |  |  |  | HV480-HV610
| Hex | Desimal | Hex | Desimal | Hex | Desimal | Hex | Desimal | Hex | Desimal | Hex | Desimal
İleri | 2000H | 8192 | 0012H | 18 | 2000H | 8192 | 0001H | 1 | 2000H | 8192 | 1 | 1
Geri |  |  | 0022H | 34 |  |  | 0009H | 9 |  |  | 2 | 2
İleri Jog |  |  | 0013H | 19 |  |  | 0002H | 2 |  |  | 3 | 3
Geri Jog |  |  | 0023H | 35 |  |  | 000AH | 10 |  |  | 4 | 4
Durdur |  |  | 0001H | 1 |  |  | 0003H | 3 |  |  | 6 | 6
Serbest Duruş | - | - | - | - |  |  | 0004H | 4 |  |  | 5 | 5
Hata reset | - | - | - | - | [6 empty] | 7 | 7
Set Frekansı | 2001H | 8193 | - | - | 2001H | 8193 |  |  | 1000H | 4096
Monitör addresleri
Set Frekansını oku | 2102H | 8450 |  |  | 1D01H | 7425 |  |  | 1001H | 4097
Çıkış Frekansı | 2103H | 8451 |  |  | 1D00H | 7424 |  |  | 1005H | 4101
Çıkış Akımı | 2104H | 8452 |  |  | 1D09H | 7429 |  |  | 1004H | 4100
Çıkış Voltajı | 2106H | 8454 |  |  | 1D06H | 7430 |  |  | 1003H | 4099
DC Bara Gerilimi | 2105H | 8453 |  |  | 1D0CH | 7436 |  |  | 1002H | 4098
Motor Hızı (rpm) | 210AH | 8458 |  |  | 1D08H | 7432 |  |  | 1007H | 4103
VFD Sıcaklığı | 210DH | 8461 |  |  | 1D21H | 7457 |  |  | F427 | 62503
VFD haberleşme ayarları | HV10 |  |  |  | HV100 |  |  |  | HV480-HV610
| Paremetre | Değer |  |  | Paremetre | Değer |  |  | Paremetre | Değer
Frekans Modu | 00.02 | 2 |  |  | 0.04 | 2 |  |  | F0-02 | 2
Run Modu | 00.03 | 6 |  |  | 0.03 | 2 |  |  | F0-03 | 9
Haberleşme Protokolu | Daima Modbus |  |  |  | 11.00 | 0=ModBUS 1=Autmtic |  |  | FD-00 | 0=ModBUS 1=Profinet
Haberleşme Adresi | 06.00 | 1 |  |  | 11.01 | 1 |  |  | FD-03 | 1
Haberleşme Hızı | 06.01 Bit1 Hız Bit2 parity Bit3 Rspons | 0：9600 1：19200 2：38400 |  |  | 11.02 | 2:9600 3:19200 4:38400 5:115200 |  |  | FD-01 | 5: 9600 6: 19200 7: 38400 8: 57600 9: 115200
Data Format |  | 0：No 1：Even 2：Odd |  |  | 11.03 | 0=(N,8,1) 1=(E,8,1) 2=(0,8,2) 3=(N,8,2) 4=(E,8,2) 5=(0,8,2) |  |  | FD-02 | 0=(N,8,2) 1=(E,8,1) 2=(O,8,1) 3=(N,8,1)
0=Normal 1=Only 2=No 3=Slave
Gecikme Süresi | 06.03 | 0-200ms |  |  | 11.04 | 0-200ms |  |  | FD-04 | 0-200ms

## HV10 Hata
HV10 Hata Kodları ve Çözümleri
Arıza Kodu | Arıza Tanımı | Arızanın Olası Nedeni | Alınacak önlemler
E0C1 | Hızlanma sırasında aşırı akım | 1-Hızlanma süresi çok kısa 2-Düşük invertör gücü 3-V/F eğrisinin veya tork artışının yanlış ayarlanması | 1-Hızlanma süresini uzatın 2-Yüksek güç seviyeli bir invertör seçin 3-V/F eğrisini veya tork kaldırmayı ayarlayın
E0C2 | Yavaşlama sırasında aşırı akım | 1-Yavaşlama süresi çok kısa 2-Düşük inverter gücü | 1-Yavaşlama süresini uzatın 2-Yüksek güç seviyesine sahip bir invertör seçin
E0C3 | Sabit hızda aşırı akım | 1-Düşük şebeke gerilimi 2-Yük değişime uğramış veya anormal 3-Düşük invertör gücü | 1-Giriş güç kaynağını kontrol edin 2-Yükü kontrol edin veya yük değişikliğinit azaltın 3-Yüksek güç seviyesine sahip bir invertör seçin
EHU1 | Hızlanma sırasında aşırı gerilim | 1-Anormal giriş gerilimi 2-Dönen motoru yeniden başlatın | 1-Giriş güç kaynağını kontrol edin 2-DC frenlemeden veya hız izleme başlangıcından sonra başlatmak için ayarlayın
EHU2 | Yavaşlama sırasında aşırı gerilim | 1-Yavaşlama süresi çok kısa 2-Giriş gerilimi anormal | 1-Yavaşlama süresini uzatın 2-Giriş güç kaynağını kontrol edin
EHU3 | Sabit hızda aşırı gerilim | Giriş voltajı anormal | Giriş güç kaynağını kontrol edin
EHU4 | Durma sırasında aşırı gerilim | Giriş gerilimi anormal | Güç kaynağı voltajını kontrol edin
ELU0 | Çalışma sırasında düşük gerilim | Giriş gerilimi anormal veya röle içeri çekilmiyor | Güç kaynağı gerilimini kontrol edin veya üreticiden hizmet talep edin
ESC1 | Güç modülü arızası | 1-İnvertör çıkışı kısa devre yapmış veya topraklanmış 2-Frekans invertörünün anlık aşırı akımı 3-Anormal kontrol paneli veya ciddi enterferans 4-Güç cihazında hasar | 1-Motor kablolarını kontrol edin 2-Aşırı akıma karşı önlemlere bakın 3-Üreticilerden hizmet isteyin 4-3-Üreticilerden hizmet isteyin
E-OH | Radyatör aşırı ısınıyor | 1-Ortam sıcaklığı çok yüksek 2-Fan hasarlı 3-Tıkalı hava kanalı | 1-Düşük ortam sıcaklıkları 2-Fanı değiştirin 3-Hava kanalını temizleyin
EOL1 | İnvertör aşırı yüklenmes | 1-V/F eğrisinin veya tork takviyesinin yanlış ayarlanması 2-Şebeke gerilimi çok düşük 3-Hızlanma süresi çok kısa 4-Motor aşırı yüklenmiş | 1-V/F eğrisini veya tork arttırmayı ayarlayın 2-Şebeke gerilimini kontrol edin 3-Hızlanma süresi arttır 4-Daha yüksek güce sahip bir frekans invertörü seçin
E0L2 | Motor aşırı yüklenmesi | 1-V/F eğrisinin veya tork takviyesinin yanlış ayarlanması 2-Şebeke gerilimi çok düşük 3-Motor kilitli veya yük değişimi çok büyük 4-Motor aşırı yük koruma faktörü doğru ayarlanmamış | 1-V/F eğrisini veya tork arttırmayı ayarlayın 2-Şebeke gerilimini kontrol edin 3-Yükü kontrol et 4-motor aşırı yük koruma katsayısını doğru ayarlayın
E-EF | Harici ekipman arızası | Harici ekipman arızası giriş terminali kapalı | Harici ekipman arıza giriş terminalinin bağlantısını kesin ve arızayı temizleyin
EPOF | Çift CPU iletişim arızası | CPU iletişim arızası | Üreticilerden hizmet isteyin
EPID | PID geri besleme kesintisi | 1-Gevşek PID geri besleme devresi 2-Geri besleme miktarı, kesinti algılama değerinden daha az | 1-Geri besleme bağlantısını kontrol edin 2-Algılama giriş eşiğini ayarlayın
E485 | RS485 iletişim arızası | 1-Üst bilgisayarın baud hızıyla eşleşmiyor 2-RS485 kanal enterferansı 3-İletişim zaman aşımı | 1-Baud hızını ayarlayın 2-İletişim bağlantısının blendajlı olup olmadığını ve kablolamanın uygun olup olmadığını kontrol edin. Gerektiğinde filtre kondansatörünü paralel olarak bağlamayı göz önünde bulundurun 3-Tekrar deneyin
ETUN | Motor ayar hatası | Motor parametrelerinin hatalı ayarlanması | Motor parametrelerini sıfırlama
ECCF | Akım algılama arızası | 1-Akım örnekleme devresi arızası 2-Yardımcı güç kesintisi | Üreticilerden hizmet isteyin
EEEP | EEFROM okuma ve yazma hatas | EEPROM arızası | Üreticilerden hizmet isteyin
EPLI | Çıkış faz kaybı koruması | Çıkış U, V ve W faz dışı | Çıkış kablolarını kontrol edin
EPAO | Boru patlaması arızası | Geri besleme basıncı, düşük basınç algılama eşiğinden daha düşük, yüksek basınç algılama eşiğinden daha büyük veya eşit | Geri besleme bağlantısını kontrol edin veya yüksek ve düşük basınç eşiğini ayarlayın

## HV100 Hata
HV100 Hata Kodları ve Çözümleri
Arıza Kodu | Arıza Tanımı | Arızanın Olası Nedeni | Alınacak önlemler
E-01 | Hızlanma sırasında aşırı akım | 1-Hızlanma süresi çok kısa 2-Dönen motoru yeniden başlatın 3-Düşük invertör gücü 4-V/F eğrisinin veya tork artışının yanlış ayarlanması | 1-Hızlanma süresini uzatın 2-DC frenlemeden veya hız izlemenbaşlangıcından sonra başlatmak için ayarlayın 3-Yüksek güç seviyeli bir invertör seçin 4-V/F eğrisini veya tork kaldırmayı ayarlayın
E-02 | Yavaşlama sırasında aşırı akım | 1-Yavaşlama süresi çok kısa 2-Düşük inverter gücü 3-Aşırı yük ataleti | 1-Yavaşlama süresini uzatın 2-Yüksek güç seviyesine sahip bir invertör seçin 3-Harici frenleme direnci veya frenleme ünitesi bağlayın
E-03 | Sabit hızda aşırı akım | 1-Düşük şebeke gerilimi 2-Yük değişime uğramış veya anormal 3-Düşük invertör gücü | 1-Giriş güç kaynağını kontrol edin 2-Yükü kontrol edin veya yük mutasyonunu azaltın 3-Yüksek güç seviyesine sahip bir invertör seçin
E-04 | Hızlanma sırasında aşırı gerilim | 1-Anormal giriş gerilimi 2-Dönen motoru yeniden başlatın 3-Özel potansiyel enerji yükü | 1-Giriş güç kaynağını kontrol edin 2-DC frenlemeden veya hız izleme başlangıcından sonra başlatmak için ayarlayın 3-Harici frenleme direnci veya frenleme ünitesi
E-05 | Yavaşlama sırasında aşırı gerilim | 1-Yavaşlama süresi çok kısa 2-Aşırı yük ataleti 3-Aşırı yük ataleti | 1-Uzatılmış yavaşlama süresi 2-Harici frenleme direnci veya frenleme ünitesi 3-Giriş güç kaynağını kontrol edin
E-06 | Sabit hızda aşırı gerilim | 1-Giriş voltajı anormal 2-Özel potansiyel enerji yükü | 1-Giriş güç kaynağını kontrol edin 2-Harici frenleme direnci veya frenleme ünitesi bağlayın
E-07 | DC Bara düşük gerilimi | Giriş gerilimi anormal veya kontaktör (röle) çekili değil | Güç kaynağı voltajını kontrol edin veya üreticiden yardım isteyin
E-08 | Motor aşırı yükü | 1-V/F eğrisinin veya tork artışının yanlış ayarlanması 2-Şebeke gerilimi çok düşük 3-Motor kilitlenmiş veya yük mutasyonu çok büyük 4-Motor aşırı yük koruma faktörü doğru ayarlanmamış | 1-V/F eğrisini veya tork kaldırmayı ayarlayın 2-Şebeke gerilimini kontrol edin 3-Yükü kontrol edin 4-Motor yük koruma katsayısını doğru ayarlayın
E-09 | İnvertör aşırı yüklenme si | 1-V/F eğrisinin veya tork artışının yanlış ayarlanması 2-Şebeke gerilimi çok düşük 3-Hızlanma süresi çok kısa 4-Motor aşırı yüklenmiş | 1-V/F eğrisini veya tork kaldırmayı ayarlayın 2-Şebeke gerilimini kontrol edin 3-Hızlanma süresini uzatın 4-Daha yüksek güçlü bir invertör seçin
E-10 | İnvertör damla yükü | Çıkış akımı yük düşüşünden daha az algılama değeri | Yükü kontrol edin
E-11 | Güç modülü arızası | 1-İnverterin anlık aşırı akımı 2-Tıkalı hava kanalı veya hasarlı fan 3-Anormal kontrol tuşu veya ciddi parazit | 1-Bkz. Aşırı akım karşı önlemleri 2-Hava kanalını temizleyin veya fanı değiştirin 3-Üreticilerden yardım alın
E-12 | Giriş tarafında faz kaybı | Akım Anormalliği | Güç kaynağını ve bağlantısını kontrol edin
E-13 | Çıkış tarafında faz kaybı veya akım dengesizliği | Çıkış U, V ve W faz dışı | Çıkış kablolarını kontrol edin
E-14 | Çıkış toprak kısa devresi | Ayrılmış | Ayrılmış
E-15 E-16 | Radyatör aşırı ısınmış1 Radyatör aşırı ısınmış2 | 1-Ortam sıcaklığı çok yüksek 2-Fan hasarlı 3-Tıkalı hava kanalı | 1-Daha düşük ortam sıcaklıkları 2-Fanı değiştirin 3-Hava kanalını temizleyin
E-17 | RS485 iletişim hatası | 1-Cihazın baud hızı ile eşleşmiyor 2-RS485 kanal paraziti 3-İletişim zaman aşımı | 1-Baud hızını ayarlayın 2-İletişim bağlantısının korumalı olup olmadığını ve kablolamanın makul olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse, filtre kondansatörünü paralel bağlamayı düşünün 3-Yeniden deneyin
E-18 | Klavye iletişim hatası | Arasındaki bağlantı hattı klavye ve kontrol kartı hasarlı | Klavye ve kontrol panosu arasındaki Bağlantı kablosunu değiştirin
E-19 | Harici ekipman arızası | Harici ekipman arıza giriş terminali kapalı | Arıza girişinin bağlantısını kesin harici ekipmanın terminali ve arızayı giderin (nedenini kontrol etmeye dikkat edin)
E-20 | Akım algılama hatası | 1-Hol elemanının arızalanması veya amplifikatör devresi 2-Yardımcı güç arızası 3-Salon veya güç kartı kabloları zayıf iletişim | Üreticilerden destek alınız
E-21 | Motor ayarlama hatası | 1-motor ayarı parametreleri hatalı 2-İnverterin güç özellikleri ve motorda ciddi bir uyumsuzluk var 3-Ayarlama zaman aşımı | 1-Motor parametrelerini sıfırlayın 2-Üreticilerden destek alınız 3-Motor bağlantısını kontrol ediniz.
E-22 | EEPROM okumayazma hatası | EEPROM hatası | Üreticilerden destek alınız
E-23 | Parametrelerin kopyalanmasın da hata | 1-İnvertör parametreleri tuş takımına yüklenirken veri hatası 2-Parametreler tuş takımından invertöre yüklenirken veri hatası 3-Parametreler kopyalanmadan veya yüklenmeden doğrudan indiriliyor | 1-Kablo bağlantısını kontrol 2-Tuş takımının kablo bağlantısını kontrol edin 3-Önce parametreleri yükleyin, sonra indirin
E-24 | PID geri besleme bağlantısının kesilmesi | 1-Gevşek PID geri besleme devresi 2-Geri besleme miktarı kesinti algılama değerinden daha azdır | 1-Eşik algılama girişini ayarlayın 2-Eşik algılama girişini ayarlayın
E-25 | Gerilim geri beslemesi bağlantı kesilmesi | Geri bildirim miktarı kesinti algılama değerinden daha az | Algılama girişini ayarlayın
E-26 | Çalışma limiti süresi Varış | Çalışma sınırı süresine ulaşıldı | Temsilcilerden yardım alın
E-27 | EEPROM algılama hata | EEPROM algılama hatası | Üreticilerden yardım alın
E-32 | Su kesintisi algılama hatası | Fotovoltaik pompanın su kesintisi algılama hatası | 16.00'ın açıklamasına bakın ~ Detaylar için 16.04
E-34 | Bara düşük gerilimi otomatik sıfırlama hatası | DC bara gerilimi çok düşük | 05.25'in açıklamasına bakınız ~ Detaylar için 05.26

## HV480-HV610 Hata
HV480 - HV610 Hata Kodları ve Çözümleri
Arıza Kodu | Arıza Tanımı | Arızanın olası nedeni | Alınacak önlemler
Igb | Frekans invertörü ünitesi koruması | 1. Frekans invertörü çıkış devresi kısa devresi 2. Motor ve frekans invertörü kabloları çok uzun 3. Modül aşırı ısınıyor 4. Frekans çeviricinin dahili kablo tesisatı gevşek 5. Anormal ana kontrol panosu 6. Anormal tahrik plakası 7. Anormal frekans invertör modülü | 1. Çevresel hataları ortadan kaldırın 2. Reaktörler veya çıkış filtreleri takın 3. Hava kanalının tıkalı olup olmadığını, fanın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve soruyu hariç tutun 4. Tüm bağlantı hatlarını takın 5. Teknik destek alın 6. Teknik destek alın 7. Teknik destek alın
oc1 | Hızlandırılmış aşırı akım | 1. Frekans invertörü çıkış devresi toprağa bağlı veya kısa devre 2. Kontrol modu vektördür ve parametre tanımlaması yapılmaz 3. Hızlanma süresi çok kısa 4. Manuel tork artışı veya V/F eğrisi uygun değil 5. Düşük gerilim 6. Dönen motoru çalıştırın 7. Hızlanma sırasında ani yüklenme 8. Frekans invertörü seçimi küçüktür | 1. Çevresel hataları ortadan kaldırın 2. Motor parametrelerini tanımlama 3. Hızlanma süresini artırın 4. Manuel kaldırma torkunu veya V/F eğrisini ayarlayın 5. Voltajı normal aralığa ayarlayın 6. Hız izleme başlangıcını seçin veya başlamadan önce elektrikli makinenin durmasını bekleyin 7. Ani yüklemeyi iptal edin 8. Daha yüksek güç seviyesine sahip frekans invertörü seçin
oc2 | Akım üzerinde yavaşlama | 1. Frekans invertörü çıkış devresi toprağa bağlı veya kısa devre 2. Kontrol modu vektördür ve parametre tanımlaması yapılmaz 3. Yavaşlama süresi çok kısa 4. Düşük voltaj 5. Yavaşlama sırasında ani yük artışı 6. Fren ünitesi yok ve sistem dinamik direnç ekledi | 1. Çevresel hataları ortadan kaldırın 2. Motor parametrelerini tanımlama 3. Yavaşlama süresini artırın 4. Voltajı normal aralığa ayarlayın 5. Ani yüklemeyi iptal edin 6. Fren ünitesi ve direnç ekleyin
oc3 | Akım üzerinde sabit hız | 1. Frekans invertörü çıkış devresi toprağa bağlı veya kısa devre 2. Kontrol modu vektördür ve parametre tanımlaması yapılmaz 3. Düşük voltaj 4. Operasyonda ani bir yük olup olabilir 5. Frekans invertörü seçimi küçüktür | 1. Çevresel hataları ortadan kaldırın 2. Motor parametrelerini tanımlama 3. Voltajı normal aralığa ayarlayın 4. Ani yüklemeyi iptal edin 5. Daha yüksek güç seviyesine sahip frekans invertörü seçin
ou1 | Aşırı gerilimde hızlanma | 1. Yüksek giriş gerilimi 2. Hızlanma sırasında motoru çalışmaya sürükleyecek harici bir kuvvet vardır 3. Hızlanma süresi çok kısa 4. Fren ünitesi ve fren direnci takılı değil | 1. Voltajı normal aralığa ayarlayın 2.Gücü iptal edin veya fren direnci ekleyin 3. Hızlanma süresini artırın 4. Fren ünitesi ve direnç ekleyin
ou2 | Aşırı gerilimde yavaşlama | 1. Yüksek giriş gerilimi 2. Yavaşlama sırasında motoru çalışmaya sürükleyecek harici bir kuvvet vardır 3. Yavaşlama süresi çok kısa 4. Fren ünitesi ve fren direnci takılı değil | 1. Voltajı normal aralığa ayarlayın 2.Gücü iptal edin veya fren direnci ekleyin 3. Yavaşlama süresini artırın 4. Fren ünitesi ve direnç ekleyin
ou3 | Aşırı gerilimde sabit hız | 1. Yüksek giriş gerilimi 2. Çalışma sırasında harici sürüklenme var hareketli motor çalışması | 1. Voltajı normal aralığa ayarlayın 2. Gücü iptal edin veya fren direnci ekleyin
IPF | Kontrol gücü arızası | Giriş voltajı spesifikasyon kapsamında değildir | Voltajı standart aralığa ayarlayın
Lu | Düşük gerilim hatası | 1. Anlık elektrik kesintisi 2. Frekans invertörü giriş terminal voltajı spesifikasyon gereklilikleri kapsamında değil 3. Bara gerilimi normal değil 4. Doğrultucu köprüsü ve tampon direnci normal değil 5. Anormal tahrik plakası 6. Anormal kontrol paneli | 1. Arızayı sıfırla 2. Voltajı normal aralığa ayarlayın 3. Teknik destek alın 4. Teknik destek alın 5. Teknik destek alın 6. Teknik destek alın
Ol1 | Frekans invertörü aşırı yükü | 1. Yük çok büyük olabilir 2. Frekans invertörü seçimi küçüktür | 1. Yükü azaltın ve motor ile makinenin mekanik durumunu kontrol edin 2. Daha yüksek güç seviyesine sahip frekans invertörü seçin
Ol2 | Motor aşırı yükü | 1. Motor koruma parametresi F9 - 01'in ayarı uygun mu? 2. Yük fazla olabilir 3. Frekans invertörü seçimi küçüktür | 1. Bu parametreyi doğru ayarlayın 2. Yükü azaltın ve motoru ve makineleri kontrol edin 3. Daha yüksek güç seviyesine sahip frekans invertörü seçin
IPL | Giriş fazı eksik | 1. Motor koruma parametresi F9 - 01'in ayarı uygun mu? 2. Yükün çok büyük olması veya elektrikli makinenin bloke olması 3. Frekans invertörü seçimi küçüktür | 1. Bu parametreyi doğru ayarlayın 2. Yükü azaltın ve motoru ve makineleri kontrol edin 3. Daha yüksek güç seviyesine sahip frekans invertörü seçin
OPL | Çıkış fazı eksik | 1. Frekans invertöründen motora giden kablo normal değil 2. Motor çalışırken frekans invertörünün üç fazlı çıkışı dengesizdir 3. Anormal tahrik plakası 4. Modül dışı | 1. Çevresel arızaları giderin 2, Motorun trifaze sarımının normal olup olmadığını kontrol edin ve sorunu giderin 3. Teknik destek alın 4. Teknik destek alın
OH | Modül aşırı ısınıyor | 1. Ortam sıcaklığı çok yüksek 2. Hava kanalı tıkalı 3. Fan hasar görmüş 4. Modül termistörü hasar görmüş 5. Frekans invertörü modülü hasar görmüş | 1. Ortam sıcaklığını düşürün 2. Hava kanalını temizleyin 3. Fanı değiştirin 4. Termistörü değiştirin 5. Frekans invertörü modülünü değiştirin
ERF | Harici ekipman arızası | Harici arıza sinyalini çok fonksiyonlu terminal X üzerinden girin. | Sıfırlama işlemi
COF | Haberleşme hatası | 1. Üst bilgisayar normal çalışmıyor 2. Haberleşme hattı anormal 3. Haberleşme genişletme kartı FD - 00 doğru ayarlanmamış 4. FD grubu haberleşme parametresinin ayarı yanlış | 1. Bilgisayar kablolarını kontrol edin 2. Haberleşme bağlantı hatlarını kontrol edin 3. Haberleşme genişletme kartının türünü doğru şekilde ayarlayın 4. Haberleşme parametrelerini doğru ayarlayın
Ref | Kontaktör arızası | 1. Sürücü kartı ve güç kaynağı normal değil 2. Kontaktör anormal | 1. Sürücü kartını veya güç kartını değiştirin 2. Kontaktörleri değiştirin
Curf | Akım algılama hatası | 1. Hol elemanı anomalisini kontrol edin 2. anormal tahrik plakası | 1. Koridor elemanını değiştirin 2. Tahrik plakasını değiştirin
Rf | Motor ayarlama arızası | 1. Motor parametreleri isim plakasına göre ayarlanmamış 2. Parametre tanımlama işlemi zaman aşımına uğradı | 1. Motor parametrelerini isim plakasına göre doğru şekilde ayarlayın 2. Frekans invertörü ile motor kablosunu kontrol edin
E2P | EEPROM Okuma / yazma hatası | EEPROM çipi hasar görmüş | Ana kontrol kartını değiştirin
HdF | Frekans invertörünün donanım arızası | 1. Aşırı gerilim var 2. Aşırı akım var | 1. Aşırı gerilim arızası tedavisine göre 2. Aşırı akım arıza işlemine göre
Gnd5 | Toprağa kısa devre | Motor toprağa kısa devre | Kabloları veya motorları değiştirin
rRaf | Birikmiş çalışma süresi arızaya ulaşıyor | Biriken çalışma süresi ayarlanan değere ulaşır | Kayıt bilgilerini temizlemek için parametre başlatma işlevini kullanın
UEF1 | Kullanıcı tanımlı arıza 1 | Kullanıcı tanımlı arıza 1 sinyalini çok fonksiyonlu terminal X üzerinden girin | Sıfırlama işlemi
UEF2 | Kullanıcı tanımlı arıza 2 | Kullanıcı tanımlı arıza 2 sinyalini çok fonksiyonlu terminal X üzerinden girin | Sıfırlama işlemi
URF | Uzayan başlatma süresi nedeniyle hata | Birikmiş açılış süresi ayarlanan değere ulaşır | Kayıt bilgilerini temizlemek için parametre başlatma işlevini kullanın
LLF | Kapalı yük hatası | Frekans çeviricinin çalışma akımı F9 - 27'den düşüktür | Yükün bağlantısının kesilip kesilmediğini veya F9 - 27. F9 - 28 parametre ayarlarının gerçek çalışma koşullarına uygun olup olmadığını onaylayın
PIdF | Çalışma sırasında PID geri besleme kaybı | PID geri beslemesi FA - 26 ayar noktasından daha az | PID geri besleme sinyalini kontrol edin veya FA - 26'yı uygun bir değer olarak ayarlayın
cbc | Sinyal başı akım sınırlama hatası | 1. Yükün çok büyük olması veya elektrikli makinenin bloke olması 2. Frekans invertörü seçimi küçüktür | 1. Yükü azaltın ve motoru ve makineleri kontrol edin 2. Daha yüksek güç seviyesine sahip frekans invertörü seçin
rcL | Çalışma sırasında anahtarlama motoru arızası | Frekans invertörünün çalışması sırasında terminaller aracılığıyla akım motoru seçimini değiştirin | Frekans invertörü durduktan sonra motoru değiştirin